Revisado el 22 de julio de 2025

Sección 230900 Válvulas de control

Válvulas de bola industriales divergentes de 3 vías (Belimo L-Series)

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser suministrada y entregada por un único fabricante.

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 2 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los actuadores para válvulas deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición final.

- Los actuadores deben estar protegidos contra sobrecargas en cualquier ángulo de giro.

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser capaz de cerrar la válvula contra el 150% de presión de cierre de la bomba del sistema para el agua; 150% de la presión de diseño del vapor.  Las válvulas de mezcla de 3 vías deben ser capaces de cerrar la válvula contra el 150% de la presión diferencial del sistema.

- Los cuerpos de las válvulas de control deben ser de latón (forjado) niquelado.  Bola de latón cromado y vástago de latón niquelado con PTFE.

- La temperatura del agua del medio debe ser de 0 oF a 250 oF (-18 oC a +120 oC) con un máximo de 60% de solución de glicol.

- La válvula debe presentar un perfil de flujo divergente/de cambio de secuencia con una característica lineal modificada con sello hermético.