Revisado el 22 de julio de 2025

Sección 230900 Válvulas de control

Válvulas de bola caracterizadas para altas temperaturas (Belimo HTCCV)

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser suministrada y entregada por un único fabricante.

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 5 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los actuadores para válvulas deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición predeterminada.

- Los actuadores deben estar protegidos contra sobrecargas en cualquier ángulo de giro.

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser capaz de cerrar la válvula contra el 150% de presión de cierre de la bomba del sistema para el agua; 150% de la presión de diseño del vapor.  Las válvulas de mezcla de 3 vías deben ser capaces de cerrar la válvula contra el 150% de la presión diferencial del sistema.

- Los cuerpos de las válvulas de control deben ser de latón DZR.  Bola de acero inoxidable y vástago a prueba de reventar con junta tórica de TFE y FKM y juntas tóricas de doble EPDM.  El cuerpo de la válvula debe incorporar ETFE (TefzelTM).

- La temperatura del agua del medio debe ser de 60 oF a 266 oF (-16 oC a +130 oC) con un máximo de 60% de solución de glicol o entrada de vapor máxima de 15 psig (103 kPa) a 250 oF (120 oC).

- La válvula (A-AB) debe presentar una característica de flujo de igual porcentaje con sello hermético