Revisado el 22 de julio de 2025

Sección 230900 Válvulas de control

Válvulas de bola V (Belimo V Ball)

- Fabricación, etiquetado o distribución realizada por Belimo.

- El fabricante debe proveer una garantía de 2 años para todos los componentes desde su fecha de fabricación.

- Los actuadores para válvulas deben contar con la certificación cULus y estar fabricados bajo las Normas Internacionales de Control de Calidad ISO 9001.

- Cuando se indique, proporcionar un actuador que falle en una posición predeterminada.

- Los actuadores deben disponer de un medio de control manual en caso de pérdida de potencia.

- Los actuadores deben estar protegidos contra sobrecargas en cualquier ángulo de giro.

- La combinación de válvula de control y actuador debe ser capaz de cerrar la válvula contra el 150% de presión de cierre de la bomba del sistema para el agua; 150% de la presión de diseño del vapor.  Las válvulas de mezcla de 3 vías deben ser capaces de cerrar la válvula contra el 150% de la presión diferencial del sistema.

- Los cuerpos de la válvula de control deben ser de acero al carbono.  Bola y vástago de acero inoxidable con asiento de teflón y juntas tóricas ALFAS.  El cuerpo de la válvula debe incorporar una bola de caracterización de acero inoxidable cromado endurecido.

- La temperatura del agua del medio debe ser de -22 a +380 oF (-30 a +193 oC) con un máximo de 60% de solución de glicol.  Presión de alimentación de vapor máxima de 150 psi (1034 kPa).

- La válvula debe presentar una característica de flujo de igual porcentaje con fuga ANSI clase IV