Révisé le 22 juillet 2025

Section 230900 Robinets de réglage

Robinets à tournant sphérique industriel à 2 voies (série VS de Belimo)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant s’engage à garantir tous les composants pour une période de 2 ans à partir de la date de production.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée.

- Les servomoteurs doivent être protégés des surcharges à tous les angles de rotation.

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit pouvoir fermer le robinet de la hauteur de débit nul de la pompe du système de 150 % pour l'eau et à une pression de calcul de 150 % pour la vapeur.  Les robinets de mélange à 3 voies doivent pouvoir fermer le robinet à 150 % de la pression différentielle du système.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en bronze B584-C84400 avec des paliers en PEEK/PTFE ou RTPFE, un joint de tige en MPTFE et un joint de corps en PTFE.  Bille et dispositif de retenue en acier inoxydable 316.

- La température de l'eau du fluide doit être comprise entre -30 oC et +138 oC (-22 oF et +280 oF) avec une solution de glycol à 60 % maximum ou une entrée de vapeur maximale de 35 psig (241 kPa) à 120 °C (250 °F).

- Le robinet doit avoir une caractéristique de débit à pourcentage égal modifiée avec une classe d'étanchéité VI de l'ANSI.