Révisé le 22 juillet 2025

Section 230900 Robinets de réglage

Robinets à tournant sphérique caractérisés haute température (Belimo HTCCV)

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit être fournie et livrée par un seul fabricant.

- Fabrication, étiquetage ou distribution effectués par Belimo.

- Le fabricant s’engage à garantir tous les composants pour une période de 5 ans à partir de la date de production.

- Les servomoteurs des robinets doivent être homologués cULus et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001.

- Là où c'est indiqué, prévoir un servomoteur à sûreté intégrée dans une position prédéterminée.

- Les servomoteurs doivent être protégés des surcharges à tous les angles de rotation.

- La combinaison robinet de réglage-servomoteur doit pouvoir fermer le robinet de la hauteur de débit nul de la pompe du système de 150 % pour l'eau et à une pression de calcul de 150 % pour la vapeur.  Les robinets de mélange à 3 voies doivent pouvoir fermer le robinet à 150 % de la pression différentielle du système.

- Les corps des robinets de réglage doivent être en laiton DZR.  Bille et tige de manœuvre inéjectable en acier inoxydable avec TFE et joint torique en FKM et doubles joints toriques en EPDM.  Les corps des robinets doivent être en ETFE (TefzelMC).

- La température de l'eau du fluide doit être comprise entre -16 oC et +130 oC (60 oF et 266 oF) avec une solution de glycol à 60 % maximum ou une entrée de vapeur maximale de 15 psig (103 kPa) à 120 °C (250 °F).

- Le robinet (A-AB) doit avoir une caractéristique de débit à pourcentage égal étanche à la bulle