Revisado em 22 de julho de 2025

Seção 230900 – Válvulas de Controle

Válvulas Esfera V (Belimo V Ball)

- Fabricados, identificados com a marca ou distribuídos pela Belimo.

- O fabricante deverá garantir todos os componentes por um período de 2 anos a contar da data de fabricação.

- Os atuadores para válvulas devem ser padrão cULus e ser fabricados de acordo com as Normas Internacionais de Controle de Qualidade ISO 9001.

- Onde indicado, fornecer atuador para falhar em uma posição predeterminada.

- Os atuadores devem ser disponibilizados com um meio de controle manual em caso de perda de potência.

- Os atuadores devem ser protegidos contra sobrecarga em todos os ângulos de rotação.

- O conjunto de válvula de controle e atuador deve ser capaz de fechar a válvula contra 150% do cabeçote de desligamento da bomba do sistema para água, 150% da pressão nominal de vapor.  As válvulas de mistura de 3 vias devem ser capazes de fechar a válvula contra 150% da pressão diferencial do sistema.

- Os corpos das válvulas de controle devem ser de aço-carbono.  Esfera de aço inoxidável e haste com sede de Teflon e O-rings ALFAS.  O corpo da válvula deve incorporar esfera caracterizadora de aço inoxidável com revestimento de cromo endurecido.

- A temperatura da água do meio deve ser de -22 a +380 oF (-30 a +193 oC) com máximo de 60% de solução de glicol.  Pressão de alimentação máxima  de vapor de 150 psi (1034 kPa).

- A válvula deve ter característica de vazão de igual porcentagem com taxa de vazamento ANSI Classe IV